建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 雷锋校区--4#宿舍 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 湖南财政经济学院 |
| 设计单位 | 亚瑞建筑设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 节能设计BECS2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | SP2.HN.190417 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | SP58AC589A |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	模型观察	5

4	工程材料	5

5	围护结构作法简要说明	6

6	体形系数	7

7	屋顶构造	7

7.1	上人平屋顶	7

8	外墙构造	8

8.1	外墙相关构造	8

8.1.1	阳台隔墙	8

8.1.2	外墙构造	8

8.1.3	热桥梁	9

8.1.4	热桥柱	9

8.1.5	热桥楼板	9

8.1.6	热桥过梁	9

8.2	外墙加权平均传热系数的修正系数	10

8.3	外墙平均热工特性	10

9	挑空楼板构造	11

10	分户墙构造	12

10.1	蒸压加气混凝土砌块墙	12

11	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	12

11.1	蒸压加气混凝土砌块墙	12

12	楼板构造	12

12.1	控温房间楼板	12

12.2	控温与非房间楼板	13

13	通往封闭空间的户门	13

14	通往非封闭空间或户外的户门	13

15	窗墙比	13

15.1	窗墙比	13

15.2	外窗表	14

16	外窗热工	14

16.1	外窗构造	14

16.2	外遮阳类型	15

16.3	平均传热系数	15

16.4	综合太阳得热系数	16

16.5	总体热工性能	18

16.6	外窗活动外遮阳	18

17	可见光透射比	18

18	天窗屋顶比	19

19	天窗	19

19.1	天窗类型	19

20	隔热检查	19

21	外窗气密性	19

22	结露检查	20

22.1	环境参数	20

22.2	检查项(最不利构造)	20

22.2.1	热桥板：热桥楼板	20

22.2.2	屋顶：上人平屋顶	20

23	规定性指标检查结论	21

# 建筑概况

| 工程名称 | 雷锋校区--4#宿舍 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：113.08° |
| 建筑面积 | 地上8325㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度 | 22.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 25213.78 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6568.56 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

# 模型观察

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块墙(宽灰縫8～12mm) | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0000 | 修正系数1.0 |
| 1:2.5水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 轻骨料混凝土找坡 | 0.700 | 7.135 | 500.0 | 2000.0 | 0.0000 |  |
| 1:4石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 玻璃棉板 | 0.040 | 0.590 | 120.0 | 3739.6 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20 |
| 面板 | 0.330 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| SBS改性沥青防水卷材(9) | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 5832.3 | 0.0000 | 修正系数1.20 |
| 陶粒混凝土保温层（强度等级LC15) | 0.230 | 5.200 | 1150.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 水泥砂浆抹灰 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：上人平屋顶：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300)50mm＋1:4石灰砂浆10mm＋SBS改性沥青防水卷材(9)4mm＋1:2.5水泥砂浆20mm＋难燃型挤塑聚苯板80mm＋轻骨料混凝土找坡30mm＋钢筋混凝土120mm

2. 阳台隔墙：阳台隔墙：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙200mm＋水泥砂浆20mm＋玻璃棉板30mm＋面板6mm

3. 外墙：外墙构造：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙200mm＋水泥砂浆20mm＋玻璃棉板30mm＋面板6mm

4. 热桥梁：

（1） 热桥梁：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土200mm＋水泥砂浆20mm＋玻璃棉板30mm＋面板6mm

（2） 热桥过梁：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土200mm＋水泥砂浆20mm＋玻璃棉板30mm＋面板6mm

5. 热桥柱：热桥柱：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土200mm＋水泥砂浆20mm＋玻璃棉板30mm＋面板6mm

6. 热桥板：热桥楼板：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土256mm

7. 分户墙构造：蒸压加气混凝土砌块墙：

混合砂浆20mm＋蒸压加气混凝土砌块墙(宽灰縫8～12mm)200mm＋混合砂浆20mm

8. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：蒸压加气混凝土砌块墙：

混合砂浆20mm＋蒸压加气混凝土砌块墙(宽灰縫8～12mm)200mm＋混合砂浆20mm

9. 控温房间楼板：控温房间楼板：

陶粒混凝土保温层（强度等级LC15)50mm＋钢筋混凝土100mm＋水泥砂浆抹灰20mm

10. 控温与非控温楼板：控温与非房间楼板：

陶粒混凝土保温层（强度等级LC15)50mm＋钢筋混凝土100mm＋水泥砂浆抹灰20mm

11. 通往封闭空间的户门：夹板门或蜂窝夹板门：

传热系数2.500W/m^2.K

12. 外窗构造：6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属窗框（Kf=5.8W/(m2•K)框面积20%）：

传热系数2.700W/m^2.K，太阳得热系数0.400

# 体形系数

| 外表面积 | 6568.56 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 25213.78 |
| 体形系数 | 0.26 |

# 屋顶构造

## 上人平屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 1:4石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| SBS改性沥青防水卷材(9) | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.014 | 0.163 |
| 1:2.5水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.133 | 1.440 |
| 轻骨料混凝土找坡 | 30 | 0.700 | 7.135 | 1.50 | 0.029 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 314 | － | － | － | 2.312 | 3.969 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 阳台隔墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻璃棉板 | 30 | 0.040 | 0.590 | 1.20 | 0.625 | 0.443 |
| 面板 | 6 | 0.330 | 10.000 | 1.00 | 0.018 | 0.182 |
| 各层之和∑ | 276 | － | － | － | 1.031 | 3.844 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

### 外墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻璃棉板 | 30 | 0.040 | 0.590 | 1.20 | 0.625 | 0.443 |
| 面板 | 6 | 0.330 | 10.000 | 1.00 | 0.018 | 0.182 |
| 各层之和∑ | 276 | － | － | － | 1.031 | 3.844 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

### 热桥梁

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻璃棉板 | 30 | 0.040 | 0.590 | 1.20 | 0.625 | 0.443 |
| 面板 | 6 | 0.330 | 10.000 | 1.00 | 0.018 | 0.182 |
| 各层之和∑ | 276 | － | － | － | 0.801 | 3.090 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.05 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻璃棉板 | 30 | 0.040 | 0.590 | 1.20 | 0.625 | 0.443 |
| 面板 | 6 | 0.330 | 10.000 | 1.00 | 0.018 | 0.182 |
| 各层之和∑ | 276 | － | － | － | 0.801 | 3.090 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.05 |  |  |  |  |  |

### 热桥楼板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 256 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.147 | 2.531 |
| 各层之和∑ | 276 | － | － | － | 0.169 | 2.775 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 3.14 |  |  |  |  |  |

### 热桥过梁

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻璃棉板 | 30 | 0.040 | 0.590 | 1.20 | 0.625 | 0.443 |
| 面板 | 6 | 0.330 | 10.000 | 1.00 | 0.018 | 0.182 |
| 各层之和∑ | 276 | － | － | － | 0.801 | 3.090 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.05 |  |  |  |  |  |

## 外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.05 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.10 |
| 内保温 | 1.15 |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙 | 370.38 | 0.449 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 外墙构造 | 主墙体 | 329.97 | 0.400 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 76.30 | 0.092 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 25.04 | 0.030 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥楼板 | 热桥板 | 19.08 | 0.023 | 3.14 | 2.78 | 0.75 |
| 热桥过梁 | 窗过梁 | 4.50 | 0.005 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 825.27 | 1.000 | 0.93 | 3.72 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.93 * 1.15 = 1.07 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 452.49 | 0.428 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙 | 408.77 | 0.386 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 96.64 | 0.091 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 72.42 | 0.068 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥楼板 | 热桥板 | 24.16 | 0.023 | 3.14 | 2.78 | 0.75 |
| 热桥过梁 | 窗过梁 | 3.89 | 0.004 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 1058.37 | 1.000 | 0.93 | 3.70 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.93 * 1.15 = 1.07 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 387.84 | 0.467 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙 | 277.48 | 0.334 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 85.11 | 0.103 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 54.51 | 0.066 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥楼板 | 热桥板 | 21.28 | 0.026 | 3.14 | 2.78 | 0.75 |
| 热桥过梁 | 窗过梁 | 3.81 | 0.005 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 830.03 | 1.000 | 0.94 | 3.69 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.94 * 1.15 = 1.08 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙 | 512.76 | 0.538 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 外墙构造 | 主墙体 | 314.18 | 0.329 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 65.92 | 0.069 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 41.89 | 0.044 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥楼板 | 热桥板 | 16.48 | 0.017 | 3.14 | 2.78 | 0.75 |
| 热桥过梁 | 窗过梁 | 2.74 | 0.003 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 953.96 | 1.000 | 0.91 | 3.74 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.91 * 1.15 = 1.05 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙 | 1569.39 | 0.428 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 外墙构造 | 主墙体 | 1484.48 | 0.405 | 0.85 | 3.84 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 323.98 | 0.088 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 193.86 | 0.053 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 热桥楼板 | 热桥板 | 80.99 | 0.022 | 3.14 | 2.78 | 0.75 |
| 热桥过梁 | 窗过梁 | 14.93 | 0.004 | 1.05 | 3.09 | 0.75 |
| 合计 |  | 3667.62 | 1.000 | 0.93 | 3.71 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.93 * 1.15 = 1.07 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤1.10) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

本工程无此项内容

# 分户墙构造

## 蒸压加气混凝土砌块墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙(宽灰縫8～12mm) | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.25 | 0.842 | 3.168 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.888 | 3.657 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

## 蒸压加气混凝土砌块墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙(宽灰縫8～12mm) | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.25 | 0.842 | 3.168 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.888 | 3.657 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 楼板构造

## 控温房间楼板

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 陶粒混凝土保温层（强度等级LC15) | 50 | 0.230 | 5.200 | 1.00 | 0.217 | 1.130 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆抹灰 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.296 | 2.363 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 控温与非房间楼板

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 陶粒混凝土保温层（强度等级LC15) | 50 | 0.230 | 5.200 | 1.00 | 0.217 | 1.130 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆抹灰 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.296 | 2.363 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夹板门或蜂窝夹板门 | 406.56 | 1.000 | 2.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

# 通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 321.90 | 1277.01 | 0.25 |
| 北向 | 228.84 | 1467.25 | 0.16 |
| 东向 | 174.81 | 1155.40 | 0.15 |
| 西向 | 197.11 | 1395.03 | 0.14 |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 321.90 | C0817 | 0.80×1.70 | 1~6 | 6 | 1.36 | 8.16 |
|  | C1021 | 1.00×2.10 | 1~6 | 66 | 2.10 | 138.60 |
|  | C1921 | 1.90×2.10 | 1~6 | 6 | 3.99 | 23.94 |
|  | 透光门-TLM1021 | 1.00×2.10 | 1~6 | 72 | 2.10 | 151.20 |
| 北向 228.84 | C0621 | 0.60×2.10 | 2~6 | 5 | 1.26 | 6.30 |
|  | C0817 | 0.80×1.70 | 1~6 | 6 | 1.36 | 8.16 |
|  | C1021 | 1.00×2.10 | 1~6 | 42 | 2.10 | 88.20 |
|  | C1517 | 1.50×1.70 | 1~6 | 6 | 2.55 | 15.30 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~7 | 6 | 3.78 | 22.68 |
|  | 透光门-TLM1021 | 1.00×2.10 | 1~6 | 42 | 2.10 | 88.20 |
| 东向 174.81 |  | 1.20×2.60 | 1 | 2 | 3.12 | 6.24 |
|  | C0817 | 0.80×1.70 | 1~6 | 6 | 1.36 | 8.16 |
|  | C0821 | 0.80×2.10 | 1~6 | 6 | 1.68 | 10.08 |
|  | C1021 | 1.00×2.10 | 1~6 | 12 | 2.10 | 25.20 |
|  | C1517 | 1.50×1.70 | 2~6 | 5 | 2.55 | 12.75 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 2~7 | 6 | 3.78 | 22.68 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 2~6 | 10 | 4.41 | 44.10 |
|  | 透光门- | 0.75×2.60 | 1 | 2 | 1.95 | 3.90 |
|  | 透光门-MLC5426 | 1.50×2.60 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |
|  | 透光门-TLM1021 | 1.00×2.10 | 1~6 | 18 | 2.10 | 37.80 |
| 西向 197.11 |  | 0.90×2.10 | 2~6 | 5 | 1.89 | 9.45 |
|  | C0817 | 0.80×1.70 | 1~6 | 6 | 1.36 | 8.16 |
|  | C1021 | 1.00×2.10 | 1~6 | 31 | 2.10 | 65.10 |
|  | C1517 | 1.50×1.70 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 |
|  | C1517 | 1.30×1.70 | 2~6 | 5 | 2.21 | 11.05 |
|  | 透光门-TLM1021 | 1.00×2.10 | 1~6 | 46 | 2.10 | 96.60 |
|  | 透光门-TLM1021 | 1.00×2.10 | 1 | 2 | 2.10 | 4.20 |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属窗框（Kf=5.8W/(m2•K)框面积20%） | 122 | 2.70 | 0.40 | 0.680 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20% |
| 2 | 6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属窗框（Kf=5.8W/(m2•K)框面积20%） | 81 | 2.70 | 0.40 | 0.680 | 窗框窗洞面积比25~30% |

## 外遮阳类型

本工程无此内容

## 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0817 | 1~6 | 6 | 1.360 | 8.160 | 122 |  |  | 2.700 |
| 2 | C1021 | 1~6 | 66 | 2.100 | 138.600 | 122 |  |  | 2.700 |
| 3 | C1921 | 1~6 | 6 | 3.990 | 23.940 | 122 |  |  | 2.700 |
| 4 | 透光门-TLM1021 | 1~6 | 72 | 2.100 | 151.200 | 81 |  |  | 2.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 321.900 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 2.700 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0621 | 2~6 | 5 | 1.260 | 6.300 | 122 |  |  | 2.700 |
| 2 | C0817 | 1~6 | 6 | 1.360 | 8.160 | 122 |  |  | 2.700 |
| 3 | C1021 | 1~6 | 42 | 2.100 | 88.200 | 122 |  |  | 2.700 |
| 4 | C1517 | 1~6 | 6 | 2.550 | 15.300 | 122 |  |  | 2.700 |
| 5 | C1821 | 2~7 | 6 | 3.780 | 22.680 | 122 |  |  | 2.700 |
| 6 | 透光门-TLM1021 | 1~6 | 42 | 2.100 | 88.200 | 81 |  |  | 2.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 228.840 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 2.700 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 3.120 | 6.240 | 122 |  |  | 2.700 |
| 2 | C0817 | 1~6 | 6 | 1.360 | 8.160 | 122 |  |  | 2.700 |
| 3 | C0821 | 1~6 | 6 | 1.680 | 10.080 | 122 |  |  | 2.700 |
| 4 | C1021 | 1~6 | 12 | 2.100 | 25.200 | 122 |  |  | 2.700 |
| 5 | C1517 | 2~6 | 5 | 2.550 | 12.750 | 122 |  |  | 2.700 |
| 6 | C1821 | 2~7 | 6 | 3.780 | 22.680 | 122 |  |  | 2.700 |
| 7 | C2121 | 2~6 | 10 | 4.410 | 44.100 | 122 |  |  | 2.700 |
| 8 | 透光门- | 1 | 2 | 1.950 | 3.900 | 122 |  |  | 2.700 |
| 9 | 透光门-MLC5426 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 122 |  |  | 2.700 |
| 10 | 透光门-TLM1021 | 1~6 | 18 | 2.100 | 37.800 | 81 | 卷帘 | 0.85 | 2.295 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 174.810 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 2.612 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2~6 | 5 | 1.890 | 9.450 | 122 |  |  | 2.700 |
| 2 | C0817 | 1~6 | 6 | 1.360 | 8.160 | 122 |  |  | 2.700 |
| 3 | C1021 | 1~6 | 31 | 2.100 | 65.100 | 122 |  |  | 2.700 |
| 4 | C1517 | 1 | 1 | 2.550 | 2.550 | 122 |  |  | 2.700 |
| 5 | C1517 | 2~6 | 5 | 2.210 | 11.050 | 122 |  |  | 2.700 |
| 6 | 透光门-TLM1021 | 1~6 | 46 | 2.100 | 96.600 | 81 | 卷帘 | 0.85 | 2.295 |
| 7 | 透光门-TLM1021 | 1 | 2 | 2.100 | 4.200 | 81 |  |  | 2.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 197.110 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 2.502 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0817 | 1~6 | 6 | 1.360 | 8.160 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C1021 | 1~6 | 66 | 2.100 | 138.600 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C1921 | 1~6 | 6 | 3.990 | 23.940 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | 透光门-TLM1021 | 1~6 | 72 | 2.100 | 151.200 | 81 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 321.900 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0621 | 2~6 | 5 | 1.260 | 6.300 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C0817 | 1~6 | 6 | 1.360 | 8.160 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C1021 | 1~6 | 42 | 2.100 | 88.200 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C1517 | 1~6 | 6 | 2.550 | 15.300 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C1821 | 2~7 | 6 | 3.780 | 22.680 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | 透光门-TLM1021 | 1~6 | 42 | 2.100 | 88.200 | 81 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 228.840 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 3.120 | 6.240 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C0817 | 1~6 | 6 | 1.360 | 8.160 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C0821 | 1~6 | 6 | 1.680 | 10.080 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C1021 | 1~6 | 12 | 2.100 | 25.200 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C1517 | 2~6 | 5 | 2.550 | 12.750 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | C1821 | 2~7 | 6 | 3.780 | 22.680 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 | C2121 | 2~6 | 10 | 4.410 | 44.100 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 | 透光门- | 1 | 2 | 1.950 | 3.900 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 9 | 透光门-MLC5426 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 10 | 透光门-TLM1021 | 1~6 | 18 | 2.100 | 37.800 | 81 | 0.400 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.266 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 174.810 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.928 | 0.371 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2~6 | 5 | 1.890 | 9.450 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C0817 | 1~6 | 6 | 1.360 | 8.160 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C1021 | 1~6 | 31 | 2.100 | 65.100 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C1517 | 1 | 1 | 2.550 | 2.550 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C1517 | 2~6 | 5 | 2.210 | 11.050 | 122 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | 透光门-TLM1021 | 1~6 | 46 | 2.100 | 96.600 | 81 | 0.400 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.266 |
| 7 | 透光门-TLM1021 | 1 | 2 | 2.100 | 4.200 | 81 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 197.110 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.836 | 0.334 |

5. 平均综合太阳得热系数：

|  | =0.380 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 321.900 | 1.00 | 0.400 |
| 北向 | 228.840 | 1.00 | 0.400 |
| 东向 | 174.810 | 1.00 | 0.371 |
| 西向 | 197.110 | 1.00 | 0.334 |
| 整个建筑综合太阳得热系数 |  | 0.380 |  |

## 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 321.90 | 2.70 | 0.40 | 0.25 | K≤3.20, SHGCSum≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 228.84 | 2.70 | 0.40 | 0.16 | K≤3.60, SHGCSum(不要求) | 满足 |
| 东向 | 174.81 | 2.61 | 0.34 | 0.15 | K≤3.60, SHGCSum(不要求) | 满足 |
| 西向 | 197.11 | 2.50 | 0.27 | 0.14 | K≤3.60, SHGCSum(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 922.66 | 2.64 | 0.36 | 0.17 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数、太阳得热系数应符合表4.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 外窗活动外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 有无活动遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1025 | 122 | 无 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 1076 | 122 | 无 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 活动外遮阳装置应符合表4.2.2的要求 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

# 可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.25 | C1021 | 0.68 | 0.60 |
| 北向 | 0.16 | C1821 | 0.68 | 0.60 |
| 东向 | 0.15 | C1821 | 0.68 | 0.60 |
| 西向 | 0.14 | C0817 | 0.68 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗可见光透射比应符合表4.2.2的要求 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

# 天窗屋顶比

本工程无此项内容

# 天窗

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 外墙 | 东 | 0.85 | 3.84 | 362 | 387.84 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 外墙构造 | 外墙 | 西 | 0.85 | 3.84 | 362 | 314.18 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 上人平屋顶 | 屋顶 | 上 | 0.41 | 3.97 | 488 | 1239.19 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.3条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

# 结露检查

## 环境参数

| 计算地点 | 湖南-长沙 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 65 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te 室外计算温度(℃) | 0.00 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

## 检查项(最不利构造)

### 热桥板：热桥楼板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 |
| 钢筋混凝土 | 256 | 1.740 | 1.00 | 0.147 |
| 各层之和∑ | 276 | － | － | 0.169 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 0.32 |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 11.79 |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.3.5条 |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |

### 屋顶：上人平屋顶

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 1.00 | 0.033 |
| 1:4石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 1.00 | 0.012 |
| SBS改性沥青防水卷材(9) | 4 | 0.230 | 1.20 | 0.014 |
| 1:2.5水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 1.25 | 2.133 |
| 轻骨料混凝土找坡 | 30 | 0.700 | 1.50 | 0.029 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 0.069 |
| 各层之和∑ | 314 | － | － | 2.312 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 2.46 |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 17.20 |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.3.5条 |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 分户墙构造 | 满足 |
| 4 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |
| 5 | 楼板构造 | 满足 |
| 6 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |
| 8 | 可见光透射比 | 满足 |
| 9 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 10 | 隔热检查 | 满足 |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |
| 12 | 结露检查 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程建筑围护结构热工性能设计指标满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017规定的要求,节能设计符合要求。