湖南财政经济学院新工（文）科产教融合基地（一期）

设计与施工总承包（EPC）项目投标报价补充说明

各潜在投标人：

根据相关规定，招标人现发布新工（文）科产教融合基地（一期）设计与施工总承包（EPC）项目工程量清单和招标上限值。项目招标上限值为16,500万元，包含设计费用100万元、工程费用15,900万元、不可预见费500万元；工程费用中包含拟引进社会投资商完成的须要进行单独报价的755万元。在此，招标人对投标报价需要注意的事项特做如下补充说明。请各投标人报价时遵照执行，并结合本项目EPC招标特点，充分考虑报价风险。

一、设计费用报价

包括但不限于新建项目施工图设计、维修改造项目施工图优化设计、校外高压引入校区中心配电间及厢变施工图设计（通过电力部门审图和验收）、第6/7栋学生公寓加固设计等，按四大块内容形成设计费报价。

二、施工费用报价

包括但不限于招标人提供的设计图纸和工程量清单中纳入招标范围的所有工程内容，即图纸和工程量清单中标注的所有项目，均需要按照招标人要求执行到位。除正负零以下基础工程因地质原因与设计、清单不一致，以及招标人原因（含双方提出经招标人认可的优化项目）允许调整的变更以外，其他均不做调整，中标单位须无条件执行到位，包括但不限于：

1、投标人在投标时可以根据招标人提供的图纸进行设计优化和清单数量的结构优化，并对优化事项进行可行性评估（中标后须经招标人认可）；除招标人认可的优化事项以外，均不增加结算造价；

2、为完成分部工程必不可少的分项工程或必要的工序在招标清单中漏项，由中标人无条件实施到位，均不增加结算造价；

3、项目实际施工时施工组织、施工工艺（拆除、开挖等）与清单描述不一致时允许变更，但不增加结算造价；

4、项目土石方和建筑垃圾外运办证、运距和卸土区选择、施工过程中扬尘/噪音治理以及与政府、周边关系的协调等均由中标人负责，并严格按照相关规定执行到位；施工期间发生的任何纠纷和处罚，均由中标人负责处理和承担，产生的费用招标人概不负责。

5、受初步设计图纸深度、施工图初稿设计质量限制暂未标明的相关功能，中标人须在施工图设计时按照招标人要求（详见附件一、附件二、附表一）进行限额设计和优化。施工图预算金额不得超过中标价格，结算价格不得超出概算金额，投标人报价时须充分考虑该类风险。除拟在后期引入社会资金投资的洗衣机、空调、热水、直饮水、弱电网络等智慧校园项目在招标时仅考虑管线孔洞预留、预埋以外，图纸和清单描述的项目均应包含在此次报价之内。

6、招标人拟在后期引进社会资金对部分项目进行投资。整个校区10栋学生公寓每间户内控制箱、照明灯具、开关、插座和配套管线，以及冷水给水管件和阀门安装，均由空调/洗衣机/热水/直饮水项目的投资商承建；整个校区的电信网络、无线网络、门禁、车禁、监控、智能水表、智能电表、冷热水电控、消费POS机、一卡通、多媒体教学、公共广播、远程抄表、能源管理等智慧校园项目涉及的所有基础设施配套和设备，均由智慧校园项目的投资商承建。上述项目投标人报价优惠后不得低于755万元；报价所包含的内容除满足本条要求外，未明确之处参照附件三《湖南财政经济学院雷锋校区热水、直饮水、洗衣机、空调及智慧校园建设BOT项目》招标文件的技术要点。如果学校最终确定引入社会投资，则由投资商与EPC项目中标人进行结算，学校在竣工结算时直接扣回该部分报价款；中标人低于上述报价时，按照招标人约定的报价扣回。

7、投标人投标时不考虑总包服务费报价，项目实施过程中由总包人与各专业分包自行协商。由招标人安排的EPC招标范围以外的项目（包括但不限于中央空调、社会资金投资的空调/洗衣机/热水/直饮水和智慧校园项目等），EPC总包人最高按照工程费用（不含设备费）1.5%向承建人收取总包服务费，招标人另行采购的家具、课桌椅、教学实验设备等项目不得收取总包服务费。EPC总包人以外的项目承建人，在项目实施过程中导致其他已完工程毁损，由双方自行协调解决。

8、新建三栋学生公寓周边已做档土墙设计和计价，公寓桩基在施工图设计中可以进行优化，节约的造价由提出方与对方5：5分成。此次EPC招标范围内其他项目设计方案优化，均参照该比例分成。

9、投标人投标时须按照招标文件明确的主要材料品牌报价，实施过程中非招标人要求，须严格按照招标文件明确的品牌选材。具体主体品牌要求，详见附件四。

10、特别说明：（1）提请投标人仔细阅读附件一、附件二、附件三和附表一的内容。除由学校引进的空调/洗衣机/热水/直饮水项目和智慧校园项目投资商承建部分限定报价以外，图纸和工程量清单已经明确或修改的按照图纸和清单描述执行；图纸（未达到施工图深度）和清单还未明确或修改的，由投标人在投标时自行完善；未完善到位的项目中标后须无条件执行到位，不增加结算造价。（2）上述要求与招标文件或合同条款不一致的，均以上述要求为准。

三、不可预见费

项目单列不可预见费500万元，实行总额控制。投标人报价时按照规定进行单列，不得下浮。不可预见费的使用归招标人，用于招标人认可的单笔50万元以上工程量清单重大漏项和学校确认的必要变更。

上述所有报价要求，投标人须无条件响应，否则做无效投标处理。

附件一：

学生公寓、实训教学综合楼功能设计要求

一、学生公寓

1、功能入户：学生使用的卫生间、淋浴间、洗漱间、洗衣机、空调、热水、直饮水、网络、电风扇、凉衣绳全部设置在宿舍内。

2、所有宿舍窗户安装纱窗，卫生间窗户装磨沙玻璃、其他窗户安装窗帘。

3、每层走廊尽头摆设两台烘干机，设置一个公共拖把池。

4、安全设计：窗户限位、通透护栏高1.2米以上、所有门不使用玻璃材质。

5、排水口、下水主管道加粗一个规格。

6、每栋安装入户门禁系统。

7、每间宿舍除空调、洗衣机设置独立回路插座以外，还需要设置9个（4*2+1）带开关的五孔电力插座和4个网络插座，具体位置根据家具样式确定。在设计位置时，要考虑与床、桌椅、空调等家具位置适应，确保家具放入后，用电插座不被家具遮挡或导致距离过远、电器电线不够长等情况出现（特别是空调位置）。

8、统筹考虑学生用电安全，实行用电负荷限额管理和漏电保护设计。

9、所有公寓用电均采用远程操控和抄表缴费。

二、实训教学综合楼

1、教务处对教室功能要求：

（1）28人、56人教室全部设置为活动课桌椅的智慧教室，其他每间教室要考虑适合活动桌椅摆放；

（2）每间教室都需要千兆网络及wifi，无限路由1到2个；

（3）尽量满足标准化考场需求，包括监控系统，5G网络屏蔽等；

（4）多媒体教学系统，包括云桌面、终端、显示器、讲台、黑板及投影仪、考试监控、音频、广播（上下课铃声）、电子显示屏等位置的确定和留孔；

（5）教室前后各安装2个插座孔，侧向每隔两座安装一个插座孔；

（6）每间教室安装电风扇、窗帘；

（7）所有教室、实验室中央空调采用多联模块机、用电单独回路设计，用电和中央空调（多联机）采用远程操控；

（8）进入教学楼采用统一门禁系统。

2、实验实训中心对实验室功能要求：

（1）每间实验室要求网络通畅，电力负荷均衡。具体为网络要求每间实验室四芯光纤进户，保留终端盒；强电要求为60人机房不低于40kw，100人机房不低于60kw，另外中央空调设计须考虑机房的特殊情况，应适当增加出风口数量；

（2）每层要考虑出入口统一管理，既要考虑防火，也要考虑财产安全，设置卫生间；

（3）所有实验室进出统一门禁，设置监控。

附件二：

工程量清单核对补齐会议纪要

为了确保工程量清单项目不漏项，在前期将新建项目初步设计图纸和维修改造施工图初稿发给各职能部门征求意见基础上，指挥部在2020年12月30-31就相关部门提出的影响工程量清单和招标上限值的事项进行了现场沟通，结合后期书面反馈意见，形成以下会议纪要，请造价咨询公司对工程量清单进行完善。

1、图书馆：一、三楼阅览室每间房增加插座至24个、增加两组灯管。

2、体育学院：将两个排球场改为篮球场，场中划排球标线，400米田径场增加6套高杆大灯（含配电箱、电缆、高杆灯等），400米田径场变更为人工草坪。

3、保卫处：所有消防器材，按照智慧消防系统验收要求配置到位。

4、网络信息中心：弱电中心机房确定在第一办公楼一楼，从校门到中心机房及中心机房沿主马路设置600*700弱电沟（留检查井），主马路到楼栋预埋一根110mm的7孔梅花管，所有楼栋入户穿层及楼层设置桥架，楼层房间留多媒体信息点；原设计图纸上标注的网线全部改为光纤。

5、学生处：新建和改造项目的窗户均考虑纱窗、窗帘轨道。

6、实验实训中心：第二教学楼按照网络信息中心的要求入户穿层及楼层设置桥架。

7、后勤处：

给排水部分，给水池在校门口考虑1000T，需要占用红线以外土地；消防水池设计700T，学校提出利用现有田径场内300T蓄水池替代，并将消防水池与生活水池连通，确保消防水池容量达标；6-8栋学生公寓室外排水管由300mm改为400mm。

强电部分，经与两家设计院商量，结合校内实际情况后决定雷锋校区整体容量配置5515KVA，具体按照以下方案分配：

（1）实训楼中心配电间配置2台并联800-1250KVA变压器（初设图上反映1250KAV，施工图优化至800KAV），控制实训楼和6/7/8学生公寓；（2）新建3/4/5栋学生公寓、第二教学楼、图书馆配置2台1000KAV厢式变压器；（3）第二办公楼、乒羽中心、文化活动中心配置1台315 KVA变压器；（4）第一食堂、第二食堂、两栋教职工宿舍配置1台800 KVA厢式变压器；（5）第1/2学生公寓、第一办公楼配置1台800 KVA厢式变压器。上述变压器中一台315KAV、一台800KAV厢式变压器可以利用现有设备移位解决。

另外，请造价咨询公司做清单和上限值时注明或增加相应工程数量：（1）给水泵房考虑无负压变频供水设备；（2）考虑安装节水计量设备；（3）中心配电间考虑预留1台高压出线屏柜；（4）考虑安装远程控制后台系统；（5）低压所有断路器考虑电控操作；（6）考虑安装通讯管理机传送数据；（7）低压配电间及箱变考虑预留同型号、功率备用开关各1个；（8）所有高压快屏柜按照中置开关考虑；（9）高压进校电缆按照3*185规格650米考虑。

附表一：

| 雷锋校区旧房维修改造内容一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 1# 学生公寓 | 2# 学生公寓 | 678# 学生公寓 | 1#教职工宿舍（公寓部分） | 2#教职工宿舍（公寓部分） | 第二教学楼 | 图书馆 | 第一办公楼 | 第二办公楼 | 乒羽中心 | 文化活动中心 |
| 改建1.8 米卫生间 | √ | √ | √ | 厨房改洗漱间、加一个小便斗 | 厨房改洗漱间、加一个小便斗 | - | - | 一层三层改建卫生间；二层四层修复卫生间10% | 楼梯修复 | - | 改建卫生间 |
| 入户门 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 更换大门 | - | - | - | 100% |
| 窗 | 外窗换20%，内走廊木窗油漆 | 木窗油漆，20%更换 | 外窗修复20% | 外窗换20% | 外窗换20% | 外窗换10% | 更换局部一二层外窗 | - | - | - | 100% |
| 水 | 重做 | 重做 | 重做 | 重做 | 重做 | 重做 | 重做 | 只做新建卫生间的给排水 | - | 重做 | 重做 |
| 电 | 重做 | 重做 | 重做 | 重做 | 重做 | - | 重做 | - | - | 重做 | 重做 |
| 内墙及 顶棚 | 100%墙漆 | 100%墙漆 | 100%墙漆 | 100%墙漆 | 100%墙漆 | 30%墙漆 | 30%墙漆 | - | - | 10%墙漆 | 100%墙漆 |
| 地面 | 现状修复 | 现状修复 | 修复现状 | 10%面砖 | 10%面砖 | - | 10%水磨石 | - | - | 乒乓球室换面砖 | 100%木地板 |
| 墙裙 | 100%墙漆 | 100%墙漆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隐形 钢丝网 | - | 一楼 | 西面一楼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋面防水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 说明：上述房屋维修改造标准依据2020年12月18日党委会上会材料确定，并于12月30日与各使用部门充分沟通，要求造价咨询公司编制招标工程量清单时参照执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三

《湖南财政经济学院雷锋校区热水、直饮水、洗衣机、

空调及智慧校园建设BOT项目》招标文件摘录

包1：湖南财政经济学院雷锋校区热水、直饮水、洗衣机、空调项目

一、项目概况

（一）项目简介

湖南财政经济学院为改善雷锋校区学生住宿、生活保障等条件，现已启动雷锋校区新工（文）科产教融合基地第一期建设，决定新建3栋学生公寓、1栋实训楼及对现有建筑物进行维修改造，将整个校区内学生宿舍所需空调、洗衣机、直饮水、热水、快递服务纳入BOT项目。本项目所涉及的学生宿舍总共约1048间，实训楼共6层，雷锋校区在校学生预计5000人。

（二）项目内容及要

湖南财政经济学院雷锋校区热水、直饮水、洗衣机、空调项目，包含以下内容：热水、洗衣机、空调入到学生宿舍内；直饮水在学生宿舍楼道内、学校实训楼、图书馆、教学楼等场地根据需求安装直饮水平台；学生宿舍内电源布线、照明及插座安装；保障校区环境，统一自助快递服务等。

二、项目模式

本项目拟采用建设—运营—移交（BOT）的特许经营方式，由投标方在特许经营期限内负责该项目的投标、设计、建设、运营、维护。运营所需设施设备由投标人出资建设，在学校特许经营期收回成本及收益，投标人自主经营、自负盈亏。

三、主要设备质量要求

| 序号 | 主要设备名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调部分 |  |  |  | 入户 |
| 1 | 空调（挂机变频） | 1、投标空调产品为国内知名品牌（格力、美的、海尔）智能空调，可以通过手机远程控制空调，可实现宿舍多人分享空调操控权限。 2、能效等级：3级或更优，能效比：》3.28。 3、额定制冷量W：≥3350 ， 额定制冷功率W：≤1021，额定制热量W：≥3685W+1000W（PTC），电辅热：》1000W（PTC），制热功率W：≤1010。 4.、内机噪音：37-42dB（A）(高风档-超强风挡)，外机噪音：《51dB（A）。循环风量：》600m³/h。 空调为壁挂式冷暖空调。 | 台 |  | 根据实际情况安装，学生宿舍每户一台。 |
| 二 | 洗衣机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智能洗衣机 | 1、一体式整机，内置独立APP控制模块，无任何外挂、外接式其他设备，洗衣机自带消毒功能。楼层可设置烘干机设备（自选） 2、可实现手机预约洗衣功能，具有洗衣完成提醒功能。 3、学生使用端可支持灵活的月卡套餐，支持24小时APP故障报修，支持在线退款申请。 4、后台远程可监管洗衣机运行状态，且学生消费明细可查询。 5.标准、大物、快速、单脱4种程序可选。 6.洗衣机标准容量不得小于6公斤，品牌为国内优质品牌。 | 台 |  | 根据实际情况投放，每间学生宿舍1台 |
| 三 | 热水部分 |  |  |  | 入户 |
| 1 | 空气源热泵 | 1、制热方式：循环加热式。冷媒：采用新型环保冷媒。 2、采用纳米亲水膜蒸发器，提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章。 3、所投空气源热泵采用套管式换热器，产品换热器内管材质为高效低肋内螺纹双齿紫铜管，提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章。 4、热泵核心部件压缩机必须为低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温的国际知名品牌压缩机。具有自动保护措施，提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章。 5、所投25匹机单台空气源热泵普通型名义工况主机额定功率:≤16.4kw，额定制热量≥77.8kw，性能系数≥4.74，运行噪音64.5dba。（所提供检验报告必须含有常温型名义工况的制热量、制热消耗总电功率、制热性能系数、噪声等项目） 6、所投空气源热泵产品带有供、回水温度传感器，具有定时供水及定温回水功能，能够实时传输供、回水温度、故障信息和运行状态方便人员的管理与控制，即开即热供应热水。 7、操作屏外观美丽大方，操作屏LCD显示设有压力、温度等显示装置，具备热水超温保护、氟路高低压保护、压缩机过流过载保护、水流保护、启动延时、排气温度保护、相序逆相或缺相保护、缺水停机保护、高压保护、传感器故障保护、冬季防冻运行、PID智能除霜、漏电保护、接地保护、掉点记忆功能、484通讯接口外接远程监控平台（通过数据采集器把RS485通讯转换为tcp/ip通讯，可直接把数据传送到我监控运行平台）等多重保护和故障报警功能。并且显示清晰、直观，可实现手动，自动开关机，满足峰谷电加热的目的。确保热泵设备安全运行工作。 | 台 |  | 根据实际情况投放 |
| 2 | 热水表 | 1、计费终端水控采用双蓝牙模块通讯方式，极速连接，学生通过手机APP进行操作，手机在手即可用水。可实现无卡消费，不用挂失、补卡等，不担心账户金额问题。 2、学生通过APP可以实现开户、充值、消费查询功能。余额不足可通过支付宝/微信支付。消费结束产生账单，消费清晰。 3、学生通过APP可以实现故障报修功能。 4、计费终端表具采取直流12V电源供电，每间房间专用插座取电。 5、计费终端表具为防水设计，键盘和上下壳接缝双层设计并有硅胶密封件防水。 6、计费终端表具为液晶屏显示，启动后直接显示本终端二维码。 7、计费终端表具配置防拆，防破坏装置。 8、计费终端表具有防强磁功能，计费标准达到B级。 9、计费终端表具最小计费金额可精确到厘元。 | 台 |  | 学生宿舍每户一台 |
| 四 | 直饮水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 饮水终端 | 1、内嵌智能控制板和计费系统，电子计量计费准确 2、采用高效UV紫外线杀菌，确保水质安全卫生 3、无水箱设计，杜绝二次污染，无死水，确保水质新鲜 4、出水温度高于普通饮水机，提供更好的冲泡效果 5、4L热罐大流量出水，每分钟2L水，满足学生课间取水 6、防漏水结构，多重防干烧设计 7、独特保温结构，持续保温、节能 8、电子童锁设计，防止儿童烫伤。 | 台 |  | 根据实际情况投放，学生宿舍每层根据学生需求安装直饮水平台，实训楼、图书馆、教学楼等根据需求安装直饮水平台。 |
| 2 | 中央净水处理系统 | 净水系统包含： 1、制水主机系统； 2、紫外线杀菌系统； 3、供水及循环系统； 4、自动变频控制系统； 5、机房管道系统； 6、自动冲洗系统； 7、304不锈钢水箱。 | 套 | 1 | 按5000人的规模建设 |

备注：1、要求热水和直饮水、洗衣机供应系统，采用虚拟卡技术，手机消费及网络平台查询支付功能。2、以满足学生生活实际需求为目的，不得引发学生成片投诉，影响学校正常教学秩序，造成不良影响。3、投标人所投热水、直饮水、洗衣机、空调等设备必须是国内知名品牌。4、热水机、直饮水、洗衣机、空调需提供厂家营业执照复印件。

四、项目建设要求及说明

1.安装调试

1.1投资方须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

1.2项目完成后，投资方应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交学院。

2.测试验收

2.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由投资方承担。

2.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为投标方原因造成的，由投资方承担检测费用；否则，由校方承担。

2.3项目验收不合格，由投标方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给校方造成的损失等费用由投标方承担。连续两次项目验收不合格的，校方可终止合同，另行按规定选择其他供应商，由此带来的一切损失由投资方承担。

3.质量保证

3.1投标方提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.售后服务

4.1 系统维护

1）定期维护计划。

2）对校方不定期维护要求的响应措施。

4.2技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.3故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4.4合同期内出现任何质量问题由投资方负责全免费更换或维修。合同期满后，无论校方是否另行选择维保供应商，投资方应及时优惠提供所需的备品备件。

五、其他要求及说明

1、交货时间及地点

交货时间：根据实际情况报出最快时间安排。

交货地点：湖南财政经济学院指定地点。

2、投资人在递交投标文件前，须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、学校不承担任何关于建筑和设备安装的违规带来行政处分和经济处罚。不承担任何因该项目安全生产事故而带来的责任和赔偿。

4、由投标方聘请管理员负责生活热水、直饮水、洗衣机、空调系统的管理，要遵守学校各项制度，聘请维修人员及时、定期技术维修，维修临界点由学校和投资方在合同中明确。

5、合作模式:投标方应按国家有关法律法规及政策要求,对该项目全额投资建设,在项目策划、资金筹措、建设实施、运行管理、设备维修维护、债务偿还、资产管理和运营过程中的安全问题实行全程负责，承诺按招标文件规定自主经营，自负盈亏，并接受校方监管。学院只提供场地及市场。

6、合作期限内所有设备设施均由公司投资并负责管理，合同期满后项目经营权无偿移交给校方。

7、在合同期执行期间，严格按合同条款履行，如出现学生无法承受收费、不及时维修设备设施、不能保证安全生产、造成环境污染等现象，学校监管部门下达的整改意见又不落实，学校有权提前终止合同，扣除保证金，并保留追溯相关责任的权利，由此所造成的损失由均投资方自负。

8、学校根据国家有关政策每月按时按价收取水电费。所发生的水费和电费由投资方承担，并承担后期的经营和管理维护，学校不承担任何经营风险以及各项费用。

9、热泵机组设备安装在新建宿舍楼顶指定位置，并做美化防护措施。

10、热水、饮水部分，学校只负责提供接电点，从接电点至机组的电线电缆由投标方负责采购敷设；洗衣机水电改造由投资方负责；空调部分的电力负荷由校方负责。

11、其他相关要求

| 工期要求 | 120天（日历日），自合同签订之日起算。 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 合格 |
| 供热模式 | 以空气源热泵为主能源，辅热能源为电辅 |
| 消费、充值方式 | 学生自愿消费，热水、直饮水、洗衣机在学校校园一卡通中消费、充值。 |
| 热水、直饮水、洗衣机、空调收费标准 | 收费标准按校本部标准执行，具体如下： 热水价格35元/吨； 直饮水价格0.35（温水）-0.5（开水）元/升； 空调价格按政府相关收费规定执行； 洗衣价格2-5元/桶。 （备注：因以上价格为固定价格，投标人无需再进行报价，在综合评分时不做价格评审。） |
| 每天供应时间 | 热水每天分早中晚三个时段供水，每天供水时间不低于10小时，具体供水时间由投标人在投标文件确定。 直饮水全天24小时供水。 洗衣机全天候待机，空调全天候待机。 24小时提供快递服务。 |

包2：湖南财政经济学院雷锋校区智慧校园建设项目

一、项目概况

（一）项目简介

湖南财政经济学院为改善雷锋校区学生住宿、生活保障等条件，现已启动雷锋校区新工（文）科产教融合基地第一期建设，决定新建3栋学生公寓、1栋实训楼，投资人负责综合布线、网络、学生宿舍门禁、车辆道闸、学生宿舍智能电表、消费POS、学生离校系统、上下课铃（与网络连接）等。雷锋校区在校学生预计5000人。

- 项目内容及要求

2.1项目内容：

湖南财政经济学院雷锋校区智慧校园建设BOT项目内容包括：代理学校办理网络及通信业务、综合布线（含弱电桥架、弱电管沟）、网络设备、校区门禁（校大门门禁需具备人脸识别和闸机硬软件功能）、车辆道闸、校园安防监控、校园一卡通系统及硬件设备（须与主校区现用系统实现无缝对接）、学生宿舍智能电表（包含系统及智能电表设备和安装调试，并具备网上售电和控电功能，与校本部一卡通对接）、学生离校系统、上下课铃（与网络连接）。

2.2总体要求：

1、主校区和分校区采用20G聚合链路对接，分校区须与主校区智慧校园一网融合，分校区的应用建设应与主校区完全兼容（不采用第三方对接方式），无线网络实现雷锋校区全覆盖。

2、教学区的网络采用全光网FTTH形式，分光模式采用一分式（GPON)，ONU设备采用万兆上联，ONU设备支持不少于8个端口接入，无线系统所涉及AP应支持物联网设备接入,支持WIFI6，采用双AP部署；所有教室、实验室都必须配置一根4芯光纤到户。

3、学生公寓的方案由中标人自行设计。
4、校区大汇聚采用双核心模式部署。

5、如已建成5G基站，须提供5G服务。

6、与智慧消防实现无缝对接，并承诺无偿对接。

7、网络运维所发生费用和校本部统一。

8、雷锋校区沟管建设，从校门入口到中心机房及校区主马路设置600*700mm弱电沟（留检查井），单边三层支架，弱电沟横向穿过应消防需要需大于120吨承重，主马路到楼栋预埋一根110mm的7孔梅花管。

二、项目模式

本项目拟采用建设—运营—移交（BOT）的特许经营方式，由投标方在特许经营期限内负责该项目的投标、设计、建设、运营、维护。运营所需设施设备由投标人出资建设，在学校特许经营期收回成本及收益，投标人自主经营、自负盈亏。

三、主要设备质量要求

| 总体说明：该项目为交钥匙工程，投标人在中标后根据现场环境设计相应数量； |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品说明 |
| 一、网络系统（推荐品牌：华为，锐捷，华三） |  |  |
| 1 | 面板AP | - 支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； - 整机最高接入速率≥1.775Gbps； - 整机最大支持4条空间流； - 支持1024QAM调制解调方式； - 支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或嵌入86面板内安装； - 设备能适应较恶劣的高低温气候； - 为保证用电安全与电源的易获得性，提供DC12V本地电源供电接口。 |
| 2 | 高密AP | - 支持802.11ax标准； - 采用三路双频设计，采用硬件独立的三射频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡，支持两张射频卡同时工作在5G频段； - 5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps； - 整机最大接入速率≥6.8Gbps； - 支持802.11ax 160MHz工作频宽； - 支持802.3at/802.3af/本地DC48V电源三种供电模式； - 支持蓝牙5.0（内置）； |
| 3 | 放装AP | - 支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； - 支持4条空间流,单频最大接入速率≥1.2Gbps,整机最大接入速率≥1.7Gbps； - 支持mu-mimo特性； - 发射功率≤20dBm ； - 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； - 内置蓝牙5.0； - 支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于13w； |
| 4 | 室分AP | - 双路双频，支持802.11b/g/n/ax和802.11a/n/ac/ax同时工作，整机最大≥1775Mbps接入速率； - 整机4条空间流；2.4G频段最高支持2条空间流、5G频段最高支持2条空间流； - 支持1024QAM调制解调方式； - 支持mu-mimo特性； - 1个上联千兆电口，支持poe供电，4个千兆下联LAN口，可下联有线终端； |
| 5 | 室分主机 | - 24个千兆POE端口，可以支持24个微AP并对微AP进行远程供电； - 上行原生千兆电口≥4个，万兆SFP+光口≥4个； - 支持简化部署，主AP和微AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署； - 支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发； - 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发； - 支持组播，支持IGMP Snooping； - 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。 |
| 6 | POE ONU | 8口千兆POE ONU，上联10GE PON口，上下对称； |
| 7 | 万兆光纤模块 | 万兆单模，10KM； |
| 8 | 24口 千兆ONU | 24口千兆 ONU，上联10GE PON口，上下对称； |
| 9 | OLT汇聚交换机 | 总共配置10个以上业务槽位；配置相应PON口 |
| 10 | 无线控制器授权 | 无线AP管理授权满足雷锋校区信息点布点需求，无缝兼容原有无线控制器； |
| 11 | 校区大汇聚 | 槽位：8个（包含2个引擎槽位和6个业务槽位）；配置双引擎；配置冗余电源和风扇；配置1块32端口万兆光接口板和1块24端口千兆光/12端口千兆电复用接口板； |
| 二、综合布线 |  |  |
| 1 | 86底盒 | 86底盒 |
| 2 | 单口面板 | 86面板 |
| 3 | 网络模块 | 六类非屏蔽网络模块 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线，305米/箱 |
| 5 | pvc管 | 20pvc管 |
| 6 | 水平桥架 | 水平桥架，100*100*1，含配件，如建筑方已部署，可利用，无需提供； |
| 7 | 垂直桥架 | 水平及垂直桥架，100*50，含配件，如建筑方已部署，可利用，无需提供； |
| 8 | 6U壁挂机柜 | 壁挂机柜，6U，含电源排插 |
| 9 | 9U壁挂机柜 | 壁挂机柜，9U，含电源排插 |
| 10 | 12U壁挂机柜 | 壁挂机柜，12U，含电源排插 |
| 11 | 理线架 | 黑色，1U理线架 |
| 12 | 12口光纤配线架 | 12口光纤配线架，满配跳线，尾纤 |
| 13 | 12芯室外单模铠装光缆 | 12芯室外单模铠装光缆 |
| 14 | 室内ONU光线 | 室内双芯ONU光线 |
| 15 | 辅材 | - 工程辅材，交换机电源线、标签等； - 室外光纤管道； - 室内分光器等； |
| 16 | 系统集成及施工费 | 所有设备的上架、上电及安装、调试；所有设备布线及实施； |
| 三、一卡通（门禁及消费POS机）（推荐品牌：新中新、正元、新开普） |  |  |
| 1 | 门禁管理系统软件 | 对门禁终端进行配置与管理，门禁终端的开门权限的下发管理，支持远程监控与开门管理等，支持与一卡通同步，支持独立发卡，支持刷卡与扫码开门；校大门及学生宿舍区域门禁具备人脸识别和闸机硬软件功能。 |
| 2 | 门禁控制器 | 双门双向；TCP/IP通讯；支持100000人、脱机记录100000条；开门延时1~600秒可调；远程和强制开关门功能；TCP/IP实时通信，支持广域网通讯；同一网段内可以搜索添加设备可网络升级、U盘升级；刷卡、卡+密码、卡号+密码、超级密码、胁迫密码开门、首卡开门；支持胁迫报警、非法闯入报警、长时间未关门报警、非法卡报警等报警处理等 |
| 3 | 门禁读卡器 | 支持金融IC卡、M1卡、CPU卡读写、虚拟卡被扫； 工作频率：13.56MHz； |
| 4 | 8口接入交换机 | 8个千兆接入交换机，可网管； |
| 5 | 消费POS机 | 双屏液晶屏显示，可显示收款机自检结果、工作状态、持卡人账户信息等;支持远程在线升级、脱机程序升级;采用以太网通讯（选配WIFI、4G线通讯模块）;内置硬件看门狗，防止死机;支持现有M1、CPU、SIMPASS卡、UIMPASS卡、非接触金融IC卡;支持二维码扫码消费（新中新学付宝APP，支付宝，微信）；自助补卡终端；圈存机；证卡打印机；一卡通专用电脑及A4激光打印机、读卡器； |
| 四、车辆道闸系统（须具备网络临时出入申报、审核功能，须与主校区统一） |  |  |
| 出入口道闸 | 智能直杆道闸 | 外观配色：麒麟金配色 制作工艺：采用2mm结构钢板模具成型主体，汽车喷涂工艺表面处理，防腐蚀，防褪色，防脱落，易保养，表面质感细腻、美观大方，历久弥新。 车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计； 配发光椭圆杆，开到位亮绿灯，关到位亮红灯，运行过程红绿灯闪烁； 采用“直流无刷电机驱动控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音。 采用“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护。 采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行。 采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。 采用“无级调速”设计，保障道闸运行速度精确定位。 |
|  | 数字式车辆检测器 | 工作频率：20K～170KHz 反应时间：500ms 继电器：220V AC/6A 线圈感应量：总体线圈加上连接线为40～1000uH 理想的值在80～300uH之间 |
| 出入口控制机 | 机箱 | 符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息 有车牌通过视频流识别，无牌车通过地感抓拍放行 IP54 脱机存储容量10万条，脱机抓拍图像1万张 ARMCortex™-A8 ，主频1GHz ，集成图像处理器DSP+ Cortex-M3 LINUX操作系统 SQLite数据库 内置双路识别模块，单口可支持双路识别协同 支持固定月卡车辆脱机识别进出，临时车脱机入场 Lincese认证系统，杜绝假冒伪劣,保障金融电子支付安全 内置光敏感应补光灯，自动感光开关 设备标配网络数字对讲，本身具有对讲按钮 三级防雷设计 入口显示:无车———第一行显示自编广告，第二行显示剩余车位数； 有车———第一行显示车牌号码，第二行显示入场时间； 出口显示: 无车———整屏显示自编广告； 有车———第一行显示车牌号码，第二行临时车显示收费金额，月卡车显示可使用天数； 入口语音：欢迎光临； 出口语音 ：一路顺风 |
|  | 控制主板 |  |
|  | 车牌识别摄像机 |  |
|  | LED屏 | 屏幕尺寸：300X400mm |
|  | LED灯 | 规格：15～24W（每通道不少于2个补光灯） |
| 车牌识别辅助摄像机 | 广角度模式 | 工作电压 AC220V±10% 工作温度 -25℃~70℃ 储运温度 -30℃~75℃ 相对湿度 ≤95%，无凝露（常温下） 额定功率 25W 通讯方式 TCP/IP 外壳防护等级 IPx4 环境适应性 通风孔+除雾风扇+防雨护罩 机箱材质 机身主体采用厚度1.2mm的A3碳刚，喷涂麒麟金色； 面板采用厚度为0.6mm的有机玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做透光处理； 机箱工艺 钣金模具成型； 高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm； 静电等级 满足GB/T17626.2规定的 3级测试标准 介电强度 电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 距离地面高度 1100mm 镜头类型 6 mm定焦镜头 像素 200万 分辨率 1080P，720P 调节角度 角度上、下、左、右可调，调节范围为15度 距离地面高度 393mm 补光灯开/关控制 光敏自动控制 补光距离 5m处光照大于50LUX 调节角度 角度上、下、左、右可调，调节范围为15度 |
| 五、学生宿舍智能电表（推荐品牌：常工、威胜、新中新） |  |  |
| 智能电表 |  | 1、参比电压：220V，电流规格：5(40)A 、10(60)A、5(60)A； 计量准确度：有功1.0级； 静态功耗：≤1.5W，10VA； 2、电能表应具备宽视角LCD显示，电能数据显示8位，其中包括6位整数、2位小数；液晶显示带白色背光，通信、按键和报警条件下可点亮背光；电能表须具备2个电能脉冲指示灯，用于两个回路用电指示；应具备跳闸指示灯，跳闸指示灯的指示应能区分两个回路的跳闸、合闸状态。电能表应具备停电抄表功能，电网断电时，电表进入停电工作状态。停电状态下电能表可由按键唤醒显示，背光灯不点亮，用户可按键查询累计电量、剩余金额和通讯地址等数据，唤醒后如无操作，自动循环显示一遍后关闭显示。 4、电能表应具备RS-485通讯接口，光电隔离，有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰；须具备远红外通信接口，支持掌机抄表和设参。通信协议应支持DL/T 645-2007。 5、电能表应具备电能脉冲输出端口和日时钟误差检测端口。 6、电能表应具备两路阀控功能，内置两路高可靠性磁保持继电器，两路阀控相互独立，都支持远程拉合闸控制，当远程发出跳、合闸、保电、解除保电等命令时，内置开关能做出相应的动作，以实现远程控制；支持本地费控，用户欠费后能自动跳闸。 7、电能表可分别计量两个独立回路正向和反向有功电能，具备月结算功能，至少可存储12个月历史电量数据，可独立保留两个回路的所有电量数据；电能表可测量两回路电压、电流、功率和功率因数等电网参数。 8、支持远程费控和本地费控模式，两种模式可切换。 9、电能表应具备掉电、校时、编程、购电、退费和拉合闸等事件记录功能，须保存最近10次的记录信息。 10、电能表应具有多种电量冻结功能，以便用户进行用电信息的统计。电能表应支持日冻结、定时冻结、约定冻结和整点冻结功能；可保存最近60次的定时冻结记录，保存最近62次日冻结数据和最近254次整点冻结（小时冻结）数据，整点冻结时间间隔可设设置为30或60分钟。 |
| 六、校区大门人脸通道（大华、海康、新中新） |  |  |
| 单机芯速通摆闸 |  | 产品尺寸： H：980mm，L1500mm及W150mm 机箱材质： 不锈钢+钢化玻璃 面饰： 刷卡面板配logo丝印、刷卡标识 标准通道净通道宽： 600/900mm 挡板高度： 800mm 行人检测器： 条形光栅 闸板材质： 8mm有机玻璃 通信接口： RS485 标准 距离≤1200 米 工作电压： AC220V ±10%/AC110V ±10%，50/60HZ 通行能力： 正常通行量：30人/分 |
| 双机芯速通摆闸 |  | 产品尺寸： H：980mm，L1500mm及W150mm 机箱材质： 不锈钢+钢化玻璃 面饰： 刷卡面板配logo丝印、刷卡标识 标准通道净通道宽： 600/900mm 挡板高度： 800mm 行人检测器： 条形光栅 闸板材质： 8mm有机玻璃 通信接口： RS485 标准 距离≤1200 米 工作电压： AC220V ±10%/AC110V ±10%，50/60HZ 通行能力： 正常通行量：30人/分 |
| 人脸识别一体式门禁 |  | 通行介质：人脸，刷卡 |
| 七、学生离校系统 |  |  |
| 学生离校系统 |  | 实现一站式离校，免去学生离校时各部门手动办理离校。 |
| 八、上下课铃系统 |  |  |
| 上下课铃系统 |  | 在雷锋校区综合实验教学楼和第二教学楼走廊部署上课铃管理系统； |

备注：1、以满足学生生活实际需求为目的，不得引发学生成片投诉，影响学校正常教学秩序，造成不良影响。

附件四

主材品牌要求

1、商品砼：长沙本地产

2、水泥： 散装或包装 牛力、印山台、兆山、慧安

3、钢筋： 湘钢、涟钢、萍钢

4、铝合金型材（表面为喷涂处理）： 振升、经阁、海大、凤铝、亚洲

5、电线： 金杯、金龙、恒飞

6、电缆： 金杯、金龙、恒飞

7 、UPVC：中财、顾地、联塑

8、双壁波纹排水管：顾地、航天康达、易达、天卓

9、外墙漆：多乐士、立邦、振邦

10、灯具：TCL、飞利浦、三雄极光

11、开关插座：TCL、西门子、西蒙

12、教室木门：广千木门、樱花豪门、盼盼

13、寝室防盗门：王力、星月神、盼盼

14、水龙头：九牧、法恩莎、箭牌